项目编号：AHNU-2012021

环境科学与工程学院

实验室防腐通风设备采购项目

招

标

文

件

安徽师范大学资产管理处

2012年5月

目   录

第一部分    招标书

一、招标公告

二、投标人须知前附表

三、投标人须知

四、评标办法

五、货物需求一览表

六、安装示意图

第二部分    投标书

一、投标函格式

二、供货及投标报价分项表

三、技术要求响应表

四、质量和服务承诺

五、资质证明文件

六、销售业绩及类似成功案例

七、主要货物性能介绍、彩页资料等

第一部分  招标书

一、招标公告

我校环境科学与工程学院实验室防腐通风设备采购项目招标，欢迎符合投标资质的单位参与投标。

一、项目简述

1、项目编号：AHNU-2012021

2、项目名称：环境科学与工程学院实验室防腐通风设备采购

3、项目概况：花津校区学苑4号楼104房间系环境科学与工程学院食品质量与安全专业实验室。该专业开设的本科教学实验需要使用到盐酸、硝酸等危险品，实验过程会产生SO2、NO2等刺激性气体。根据实验室建设要求，需要采购安装5组防腐通风设备。具体要求详见货物需求一览表。

二、投标资质

1、投标人必须具有独立的法人资格。

2、投标人必须具备及时供货、安装和完善的售后服务能力。

3、投标人应具有良好的商业信誉。

4、投标人应具有依法纳税和社会保障资金的良好记录，且在前三年的经营活动中没有重大违法记录。

三、招标文件的获取

本招标公告在安徽师范大学校园网主页上发布。请投标单位自行下载招标文件。招标文件资料售价100元，投标人在递交标书时缴纳（售后不退）。

四、投标须知

1、投标文件：密封后需在各封口处加盖公章，投标时提交标书正本一份，副本二份。

2、递交标书时间：2012年5月29日上午9:00-11:30、下午14:30-17:00

投标截止时间：2012年5月29日下午17:00

3、递交标书地点：安师大赭山校区资产处招投标及采购中心

联 系 人：李老师

联系电话：0553-3869387    传  真：0553-3869386

安徽师范大学资产管理处

二○一二年五月十五日

二、投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目名称 | 环境科学与工程学院实验室防腐通风设备采购安装项目 |
| 2.2 | 招标人 | 招标人名称：安徽师范大学 联系人：徐老师 李老师 电话：0553-3869387 |
| 2.3 | 交货、安装地点 | 安徽师范大学花津校区 |
| 2.4 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 2.5 | 交货、安装时间 | 计划交货、安装时间： 8月20日前安装完成。 |
| 2.6 | 质量要求 | 合格，质保期按国家规范执行。 |
| 2.7 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告。 |
| 2.8 | 踏勘现场 | 自行踏勘现场，踏勘现场的费用以及责任、风险由投标人自行承担。如有疑问请咨询安徽师范大学环境科学与工程学院宋波，联系电话：13855304736。 |
| 2.9 | 投标人提出问题的截止时间 | 2012年5月17日上午11:00 |
| 2.10 | 招标人书面澄清的时间 | 2012年5月18日下午17:00 |
| 2.11 | 分包 | 不允许分包。 |
| 2.12 | 投标保证金 | 投标保证金的形式及金额：人民币壹万元整。保证金必须从投标单位帐户以转帐、电汇或汇票方式汇入到指定帐户（请注明投标保证金）： 开 户 名：安徽师范大学 开户银行：建设银行芜湖市中山路支行 帐 号：34001672208053001599 |
| 2.13 | 投标保证金的退付 | 投标保证金的退付：未中标人保证金的退付在中标公告发布后10个工作日内退付（无息）。中标人投标保证金自动转为履约保证金。 |
| 2.14 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 2.15 | 签字或盖章要求 | 投标文件的内容均须经投标人法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。 |
| 2.16 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份。 |
| 2.17 | 递交投标文件时间、地点 | 详见招标公告 |
| 2.18 | 投标截止和开标时间、地点、开标条件 | 投标截止和开标时间、地点：详见招标公告 开标条件：递交标书提供下列文件，否则投标人的投标文件不予接收： （1）法定代表人或授权委托人身份证明、法定代表人授权委托书（2）法人营业执照副本（3）资质证书（4）投标保证金凭证 |
| 2.19 | 评标方法 | 本次评标采用综合评分法，具体评审规则详见评审细则。 |
| 2.20 | 合同履约担保 | 履约担保的金额：人民币壹万元整。 |
| 2.21 | 履约保证金交纳及退付 | 投标人所缴纳的该项目投标保证金自动转作履约保证金，中标人须提供书面材料确认。 履约保证金的退付程序为：项目实施完毕，经验收合格的，中标人凭项目合同、业主单位签署的验收报告提出退付申请，待招标人审核后，直接无息退付中标人。 |
| 2.22 | 中标服务费 | 中标人须缴纳中标服务费，标准为中标价的0.8%，中标人凭缴费凭证领取中标通知书。 |
| 2.23 | 投标有效期 | 自招标公告中规定的投标截止日期开始60天内有效。 |

三、投标人须知

1、 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标没有满足招标文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

2、投标人对招标文件如有疑问，应在本招标文件“投标人须知前附表”中投标人提出问题截止时间之前，以书面形式通知招投标采购办公室，招投标采购办公室对需要做出澄清的问题，将刊登在“安徽师范大学网站招标栏”上，但不说明问题的来源。

3、投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责，投标人一旦中标，其投标书将作为合同的重要组成部分。

4、投标人不得在未征得招投标及采购办公室许可的情况下，擅自对招标文件的技术要求进行修改。否则，其投标书在评标时有可能被认为是未对招标文件做出实质性的响应而中止对其作进一步的评审。

5、投标书的投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、生产厂家、数量、单价和总价。本项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。

6、报价包含用料及配件、制作、运输、税金、安装、卫生、检测、验收等所有费用。

7、如投标人的投标报价和数量表达上有歧义或有计算上的错误时。修正原则如下:

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准。

(2)如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准。

8、投标人应准备“投标人须知前附表”规定份数的投标书。每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致，若正本与副本不一致，以正本为准。

9、投标人按照合同提供的关键货物如果不是自己制造的，投标人应得到货物制造厂家正式授权，或者取得总经销机构的授权。经销商必须提供相关授权等证明。

10、如评审组认为投标供应商不足三家或招标文件做出实质性响应的不足三家，可以否决该次的投标，经项目招标采购领导组批准，招标采购办公室将宣布本次招标无效，并重新组织招标或采取其它招标方式。

四、评标办法

本项目采用综合评分法

综合评分法是指对作出了实质性响应的投标文件就下列诸多因素进行评审打分，以确定中标候选单位的一种评标方法，总分值为100分，具体评分因素、评分标准及分值如下：

（一）初审

评标专家组依据招标文件的要求，对所有投标人提交的投标文件进行初步审核，了解其对招标文件是否作出了实质性的响应，填写初审表。

（二）详审

1、报价（经济）占总分35%,分值为35分。

经济打分采用百分制，具体步骤和要求如下：

（1）取满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（单位：元，四舍五入），其对应的分值为100分（基准分）。

（2）各投标人的价格得分按如下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/ 投标报价）×35%（价格权值）×100。

（3）所算出的投标报价得分即为该投标人的经济得分。

2、技术部分占总分45%，分值为45分。

技术分以整分评定，评分项目按各投标人在该项目中最好参数定为最高分值，最低的参数定为最低分值。各项分值如下表：

| 序号 | 评分标准 | 评分项目 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正响应 | ①主要产品的主要或全部参数超过了标书的要求 ②产品规格优于标书要求 ③所用软件、技术优于标书要求 | 40<分值≤45 |
| 2 | 完全响应 | ①主要产品的参数都达到了标书的要求 ②产品规格符合标书要求 | 35-40 |
| 3 | 未完全响应 | ①主要产品的主要或全部参数达不到标书的要求 ②产品规格达不到标书要求 | 0≤分值<35 |

3、资质信誉服务部分占总分20%，分值为20分。此部分评分从承担本项目信誉，经验能力及所提供货物与服务的正当性，可靠性等方面考虑。具体包括：①品牌形象；②财务状况（资本结构合理、财务状况较好）、资信级别（由所在银行认定）；③设备代理资质、安徽地区用户数、用户的书面关于产品质量反映；④质量承诺、交货期；⑤售后服务及维保体系（体系完备、制度健全、用户反映较好，有持续的备品备件供应）、保修期、保修内容及优惠条件；⑥生产厂商(原装进口产品可以为国内总代理或者分公司)针对项目的授权书；⑦产品彩页或说明书等七个方面。第①至第⑥项每一小项最高分值3分，第⑦小项最高分值2分，可酌情赋分。

评标专家组按汇总得分高低排序确定中标候选单位。

五、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢木结构通风柜 | 1500×800×2350 | 组 | 5 | 钢木结构通风柜采用规格为25×50、厚度为2.5MM的优质钢管作为钢骨架结构，满缝焊接而成，连接处一体成型，专用连接件连接，表面经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，；台面采用美国威盛亚上海有限公司产12.7MM厚实芯理化板，边缘加厚至25.4MM带挡水条，台面连接处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性高；柜体采用滁州华能或南京翔事18MM厚优质三聚氰胺板，所有断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；通风柜内衬可采用纯白色光面PVC同质板材或实芯理化板；视窗采用5M厚钢化安全玻璃；平衡采用无段变速平衡砝码设计，视窗可任意停放在任意位置；悬吊钢索采用PVC包覆钢索，耐腐蚀性能好，不易折断；插座采用多功能插座，适用于各种仪器插头；铰链采用香港DTC或台湾顶固二段力优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；拉手 采用一次成型彩色PP拉手和不锈钢U型拉手，耐腐蚀；照明采用30W日光灯，照度不小于200LUX；水嘴为进口环氧树脂粉末静电喷涂单联水嘴，陶瓷阀芯，使用寿命长，耐腐蚀，不漏水，可360度旋转；水槽为进口共聚PP材质一体成型杯槽,壁厚为5MM，耐酸碱腐蚀。 |
| 2 | 通风系统配电 |  | 套 | 1 | 含热继电器、相序保护器、熔断器、过载保护等各种保护装置及远东BV电线、电管。 |
| 3 | 塑料防腐离心风机 | 4-72-6A | 台 | 1 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，PVC热风焊接连接方式，高效节能低噪音型，提供技术监督局质量检测报告 |
| 4 | 塑料锥形防雨风帽 | 6# | 台 | 1 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，PVC热风焊接连接方式，按照国家采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰及溢水槽 |
| 5 | 风机减震器 | JG1 | 组 | 1 | 采用耐腐蚀橡胶包裹弹簧钢制作 |
| 6 | 柔性接口 | D600 | 只 | 1 | 按照国家采暖通风标准图集，采用优质耐腐蚀软PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| 7 | 天圆地方 | 420×480-D500 | 只 | 1 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照国家采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| 8 | PVC圆形管道 | D300(＆=4MM) | M | 5 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照国家制作标准，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| 9 | PVC圆形管道 | D400(＆=4MM) | M | 1.5 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照国家制作标准，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| 10 | PVC圆形管道 | D500(＆=4MM) | M | 2.5 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照国家制作标准，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| 11 | PVC圆形管道 | D600(＆=4MM) | M | 22.3 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照国家制作标准，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| 12 | D300弯头 | 五节虾米弯 (＆=4MM) | 只 | 5 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照国家采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| 13 | D600弯头 | 五节虾米弯 (＆=4MM) | 只 | 6 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照国家采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| 14 | 吊托支架 |  | 套 | 1 | 按照国家采暖通风标准图集，采用普通型钢制作，刷防锈漆两度（每套约80KG） |
| 15 | 电机防雨罩 |  | 只 | 1 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，按照国家采暖通风标准图集，PVC热风焊接连接方式,要求通风、散热、防雨 |
| 16 | 塑料管式消声器 | D760×1200 | 台 | 1 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，PVC热风焊接连接方式，具有良好的消声效果,有效消声长度不短于1M |
| 17 | 风管出窗用固定塑料板 |  | 块 | 1 | 采用纯白色同质透芯一级PVC硬板制作，PVC热风焊接连接方式 |
| 18 | 脚手架费 |  | 座 | 1 | 1-4楼 |

六、安装示意图

第二部分    投标书

封面格式：

安徽师范大学

（项目名称）

（项目编号）

投

标

文

件

投标单位（盖章）：

联  系  人 ：

联系电话、传真：

年     月     日

一、投标函格式

致：安徽师范大学

1、根据贵校资产管理处          （项目编号）招标公告的邀请，我们决定参加贵校组织的“            （项目名称）”的招标采购。我方授权          (姓名和职务)代表我方           （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物与服务，总投标价为人民币（大写、加粗）            元。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按合同规定的时间内提供合同中规定的货物和数量，完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。

4、我方同意按照招标文件的要求，向贵校支付金额0.8%的中标服务费。

5、我方为本项目提交的投标书一式      份，其中正本      份、副本     份。

6、我方愿意提供贵中心可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我方完全理解贵单位不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标单位名称：（公章）

投标单位授权代表姓名（签字）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：                电   话：

传    真：

投标单位开户行:

账          号:

二、供货及投标报价分项表

| 序号 | 货物名称 | 型号（规格） | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写） |  |  |  |  | ￥ |  |  |

投标单位（公章）

三、技术要求响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标规格、材料要求 | 投标规格、材料要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（公章）

四、质量和服务承诺

五、资质证明文件

六、销售业绩及类似成功案例

七、主要货物性能介绍、彩页资料等